## Coefficients
Category | Coefficients in air |  | Coefficients in conduit
| C1 | C2 | C1 | C2
SP1-1000 | 0.010744 | 0.27637 | 0.008152 | 0.42127
SP1-400 | 0.0344 | 0.885 | 0.0261 | 1.349
The above are for 20C
diameter | C1air | C2air | C1cond | C2cond | AWG
0.32 | 0.1091 | 0.885 | 0.0261 | 1.349 | 28
0.4 | 0.0699 | 1.797 | 0.053 | 2.739 | 26
0.51 | 0.043 | 1.105 | 0.0326 | 1.685 | 24
0.57 | 0.0344 | 0.885 | 0.0261 | 1.349 | 23 | SP1-400
0.65 | 0.0265 | 0.6806 | 0.0201 | 1.037 | 22
0.81 | 0.017 | 0.4383 | 0.0129 | 0.668 | 20
1.02 | 0.0107 | 0.2764 | 0.0082 | 0.4213 | 18 | SP1-1000

## Trise vs. conductor size
current | 1579 |  |  |  | Temperature rise (ºC)
Number of cables | Temperature rise (ºC) |  |  |  | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.57 | 0.65 | 0.65 | 0.81 | 0.81 | 1.02 | 1.02
| SP1-1000 (18 AWG) |  | SP1-400 (23 AWG) |  | 28 AWG | 28 AWG | 26 AWG | 26 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 23 AWG | 23 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 20 AWG | 20 AWG | 18 AWG | 18 AWG
| Air | Conduit | Air | Conduit | Air | Conduit | Air | Conduit | Air | Conduit | Air | Conduit | Air | Conduit | Air | Conduit | Air | Conduit
1 | 0.71585 | 1.0707 | 2.2923 | 3.4285 | 2.4785 | 3.4285 | 4.6546 | 6.9611 | 2.8622 | 4.2824 | 2.2923 | 3.4285 | 1.763 | 2.6356 | 1.1352 | 1.6976 | 0.71581 | 1.0708
7 | 2.0106 | 2.9212 | 6.4383 | 9.3542 | 7.742 | 9.3542 | 13.0738 | 18.9928 | 8.0396 | 11.6841 | 6.4383 | 9.3542 | 4.9521 | 7.1914 | 3.1879 | 4.6316 | 2.01 | 2.9222
19 | 3.5125 | 4.9645 | 11.2476 | 15.897 | 14.7862 | 15.897 | 22.8407 | 32.2776 | 14.0459 | 19.8565 | 11.2476 | 15.897 | 8.652 | 12.2221 | 5.5687 | 7.8708 | 3.5107 | 4.967
24 | 4.0186 | 5.6334 | 12.8681 | 18.0389 | 17.338 | 18.0389 | 26.1318 | 36.6265 | 16.0699 | 22.5319 | 12.8681 | 18.0389 | 9.8988 | 13.869 | 6.3708 | 8.9311 | 4.0163 | 5.6366
37 | 5.1825 | 7.1409 | 16.5951 | 22.8664 | 23.4862 | 22.8664 | 33.7012 | 46.4284 | 20.7249 | 28.5617 | 16.5951 | 22.8664 | 12.7665 | 17.5812 | 8.2154 | 11.3208 | 5.1789 | 7.1458
48 | 6.0598 | 8.2525 | 19.404 | 26.4257 | 28.3438 | 26.4257 | 39.4061 | 53.6554 | 24.2335 | 33.0076 | 19.404 | 26.4257 | 14.9279 | 20.3183 | 9.6055 | 13.0826 | 6.055 | 8.2587
52 | 6.3618 | 8.631 | 20.3713 | 27.6375 | 30.0561 | 27.6375 | 41.3707 | 56.1159 | 25.4417 | 34.5212 | 20.3713 | 27.6375 | 15.6722 | 21.2502 | 10.0842 | 13.6824 | 6.3566 | 8.6377
61 | 7.0158 | 9.4432 | 22.4653 | 30.2383 | 33.8262 | 30.2383 | 45.6236 | 61.3967 | 28.0573 | 37.7698 | 22.4653 | 30.2383 | 17.2835 | 23.2503 | 11.1204 | 14.9698 | 7.0096 | 9.451
64 | 7.2269 | 9.7035 | 23.1413 | 31.0718 | 35.061 | 31.0718 | 46.9966 | 63.089 | 28.9016 | 38.8108 | 23.1413 | 31.0718 | 17.8037 | 23.8912 | 11.4549 | 15.3823 | 7.2204 | 9.7117
74 | 7.9098 | 10.5393 | 25.328 | 33.7484 | 39.1101 | 33.7484 | 51.438 | 68.5237 | 31.6332 | 42.154 | 25.328 | 33.7484 | 19.4865 | 25.9497 | 12.537 | 16.7071 | 7.9023 | 10.5488
91 | 9.0109 | 11.8691 | 28.8537 | 38.0063 | 45.802 | 38.0063 | 58.5991 | 77.1693 | 36.0374 | 47.4725 | 28.8537 | 38.0063 | 22.1998 | 29.2244 | 14.2816 | 18.8145 | 9.0016 | 11.8807
97 | 9.3848 | 12.3161 | 30.0511 | 39.4376 | 48.1169 | 39.4376 | 61.0313 | 80.0755 | 37.5332 | 49.2603 | 30.0511 | 39.4376 | 23.1214 | 30.3252 | 14.8741 | 19.5229 | 9.3749 | 12.3284
100 | 9.5694 | 12.5358 | 30.6419 | 40.1412 | 49.2664 | 40.1412 | 62.2313 | 81.504 | 38.2712 | 50.1391 | 30.6419 | 40.1412 | 23.5761 | 30.8663 | 15.1664 | 19.8711 | 9.5591 | 12.5485
127 | 11.1673 | 14.4179 | 35.7587 | 46.1677 | 59.4118 | 46.1677 | 72.6243 | 93.7408 | 44.6632 | 57.6666 | 35.7587 | 46.1677 | 27.5141 | 35.5015 | 17.698 | 22.8537 | 11.1542 | 14.4339
169 | 13.4849 | 17.0892 | 43.1794 | 54.7214 | 74.6549 | 54.7214 | 87.6975 | 111.1088 | 53.9338 | 68.3507 | 43.1794 | 54.7214 | 33.2257 | 42.0807 | 21.3693 | 27.0868 | 13.4672 | 17.1104
Calc at | 45 |  | adj | 1.0982
83.1892 | 9.3496 | 12.378 | 29.9385 | 39.6361
Max bundle at 20C
2000 mA | 96 | 59 | 13 | 7
Max bundle size at 45C
2000 mA | 83 | 50 | 11 | 5